## Distributions Notes
Note: The dataset shown in the "Distribution-Chart" are maximum non-truncated values for each hour.

## SUMMARY
33% Reference Case | Percentile | Spring | Summer | Fall | Winter | Year
Load Following Up (MW) | 100% Requirement | 6594.43 | 6543.82 | 7859.27 | 7485.72 | 7859.27
| 95% Requirement | 4423.3508 | 4841.3346 | 4565.3739 | 4880.2784 | 4880.2784
Load Following Down (MW) | 100% Requirement | -7034.3 | -6540.27 | -7961.68 | -7981.63 | -7981.63
| 95% Requirement | -5282.7977 | -5234.594 | -5579.3337 | -5175.7484 | -5579.3337
Regualtion Up (MW) | 100% Requirement | 2140.37 | 3963.19 | 2391.35 | 7419.73 | 7419.73
| 95% Requirement | 1135.1324 | 1143.6958 | 1308.4712 | 1285.741 | 1308.4712
Regulation Down (MW) | 100% Requirement | -2483.6 | -2432.27 | -5224.28 | -3231.44 | -5224.28
| 95% Requirement | -1097.4582 | -1034.3223 | -1263.6439 | -1075.7904 | -1263.6439

## LFDN
Load Follow Down Requirement | Spring | Summer | Fall | Winter | Total
100% Requirement (MW) | -7034.3 | -6540.27 | -7961.68 | -7981.63 | -7981.63
95% Requirement (MW) | -5282.7977 | -5234.594 | -5579.3337 | -5175.7484 | -5579.3337
| Season1 | Season2 | Season3 | Season4 | Total | Cumulative Distribution
MW Range (MW) | Frequence | Frequence | Frequence | Frequence | Frequency | Load Following DownCumulative Distribution (%)
-8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
-7800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0002283%
-7600 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0005708%
-7400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0006849%
-7200 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.00137%
-7000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.001484%
-6800 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0.002169%
-6600 | 2 | 0 | 10 | 5 | 17 | 0.00411%
-6400 | 10 | 1 | 11 | 3 | 25 | 0.006963%
-6200 | 9 | 4 | 17 | 9 | 39 | 0.01142%
-6000 | 15 | 9 | 16 | 17 | 57 | 0.01792%
-5800 | 23 | 10 | 23 | 20 | 76 | 0.0266%
-5600 | 27 | 25 | 29 | 31 | 112 | 0.03938%
-5400 | 33 | 28 | 36 | 44 | 141 | 0.05548%
-5200 | 46 | 55 | 76 | 60 | 237 | 0.08253%
-5000 | 83 | 82 | 95 | 92 | 352 | 0.1227%
-4800 | 104 | 115 | 133 | 138 | 490 | 0.1787%
-4600 | 158 | 214 | 166 | 185 | 723 | 0.2612%
-4400 | 207 | 254 | 233 | 222 | 916 | 0.3658%
-4200 | 266 | 391 | 336 | 299 | 1292 | 0.5132%
-4000 | 367 | 622 | 435 | 424 | 1848 | 0.7242%
-3800 | 483 | 880 | 574 | 533 | 2470 | 1.006%
-3600 | 667 | 1156 | 722 | 708 | 3253 | 1.378%
-3400 | 964 | 1596 | 978 | 891 | 4429 | 1.883%
-3200 | 1328 | 2166 | 1269 | 1220 | 5983 | 2.566%
-3000 | 1731 | 2784 | 1716 | 1760 | 7991 | 3.478%
-2800 | 2403 | 3537 | 2299 | 2308 | 10547 | 4.682%
-2600 | 3204 | 4472 | 3036 | 3006 | 13718 | 6.248%
-2400 | 4071 | 5416 | 4050 | 4001 | 17538 | 8.25%
-2200 | 5333 | 6440 | 5313 | 5139 | 22225 | 10.79%
-2000 | 6710 | 7682 | 6698 | 6556 | 27646 | 13.94%
-1800 | 8288 | 8767 | 8108 | 8149 | 33312 | 17.75%
-1600 | 9861 | 9972 | 9689 | 9968 | 39490 | 22.25%
-1400 | 11471 | 10965 | 11416 | 11479 | 45331 | 27.43%
-1200 | 13274 | 11693 | 13036 | 13004 | 51007 | 33.25%
-1000 | 14347 | 12334 | 14300 | 14609 | 55590 | 39.6%
-800 | 15576 | 13004 | 15130 | 15114 | 58824 | 46.31%
-600 | 15772 | 13016 | 15975 | 15800 | 60563 | 53.23%
-400 | 15844 | 13028 | 15802 | 15825 | 60499 | 60.13%
-200 | 15169 | 12448 | 15162 | 14936 | 57715 | 66.72%
0 | 14186 | 11967 | 14061 | 14046 | 54260 | 72.91%
0 | 58766 | 65667 | 57437 | 55395 | 237265 | 100%
Sum of Samples | 220800 | 220800 | 218400 | 216000 | 876000

## LFUP
Load Follow Up Requirement | Spring | Summer | Fall | Winter | Total
100% Requirement (MW) | 6594.43 | 6543.82 | 7859.27 | 7485.72 | 7859.27
95% Requirement (MW) | 4423.3508 | 4841.3346 | 4565.3739 | 4880.2784 | 4880.2784
| Season1 | Season2 | Season3 | Season4 | Total | Cumulative Distribution
MW Range (MW) | Frequence | Frequence | Frequence | Frequence | Frequency | Load Following Up Cumulative Distribution (%)
8000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0001142%
7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001142%
7600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0003425%
7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003425%
7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003425%
7000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0004566%
6800 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.001027%
6600 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0.002055%
6400 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | 0.003881%
6200 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0.005023%
6000 | 8 | 8 | 4 | 18 | 38 | 0.009361%
5800 | 9 | 13 | 24 | 30 | 76 | 0.01804%
5600 | 11 | 24 | 25 | 40 | 100 | 0.02945%
5400 | 18 | 39 | 43 | 67 | 167 | 0.04852%
5200 | 46 | 72 | 70 | 75 | 263 | 0.07854%
5000 | 64 | 130 | 79 | 106 | 379 | 0.1218%
4800 | 97 | 194 | 135 | 158 | 584 | 0.1885%
4600 | 158 | 310 | 195 | 201 | 864 | 0.2871%
4400 | 231 | 463 | 234 | 312 | 1240 | 0.4287%
4200 | 330 | 674 | 366 | 388 | 1758 | 0.6293%
4000 | 467 | 971 | 517 | 524 | 2479 | 0.9123%
3800 | 675 | 1239 | 661 | 737 | 3312 | 1.29%
3600 | 1008 | 1733 | 897 | 980 | 4618 | 1.818%
3400 | 1323 | 2303 | 1329 | 1338 | 6293 | 2.536%
3200 | 1857 | 3043 | 1849 | 1869 | 8618 | 3.52%
3000 | 2593 | 3829 | 2503 | 2443 | 11368 | 4.817%
2800 | 3503 | 4676 | 3319 | 3400 | 14898 | 6.518%
2600 | 4548 | 5800 | 4380 | 4264 | 18992 | 8.686%
2400 | 5710 | 6885 | 5637 | 5621 | 23853 | 11.41%
2200 | 7056 | 7965 | 7178 | 7018 | 29217 | 14.74%
2000 | 8722 | 9115 | 8782 | 8689 | 35308 | 18.77%
1800 | 10296 | 10245 | 10503 | 10347 | 41391 | 23.5%
1600 | 12051 | 11256 | 12132 | 11797 | 47236 | 28.89%
1400 | 13397 | 11979 | 13646 | 13540 | 52562 | 34.89%
1200 | 14901 | 12372 | 14833 | 14581 | 56687 | 41.36%
1000 | 15460 | 12954 | 15582 | 15446 | 59442 | 48.15%
800 | 15909 | 13204 | 15951 | 15729 | 60793 | 55.09%
600 | 15752 | 12702 | 15602 | 15434 | 59490 | 61.88%
400 | 14924 | 12639 | 15109 | 14658 | 57330 | 68.42%
200 | 13800 | 11654 | 13578 | 13345 | 52377 | 74.4%
0 | 55871 | 62305 | 53219 | 52828 | 224223 | 100%
Sum of Samples | 220800 | 220800 | 218400 | 216000 | 876000

## REGDN
Regulation Down Requirement | Spring | Summer | Fall | Winter | Total
100% Requirement (MW) | -2483.6 | -2432.27 | -5224.28 | -3231.44 | -5224.28
95% Requirement (MW) | -1097.4582 | -1034.3223 | -1263.6439 | -1075.7904 | -1263.6439
| Season1 | Season2 | Season3 | Season4 | Total | Cumulative Distribution
MW Range (MW) | Frequence | Frequence | Frequence | Frequence | Frequency | Regulation Down Cumulative Distribution (%)
-5500 |  |  | 0 |  | 0 | 0%
-5000 |  |  | 51 |  | 51 | 0.005822%
-4000 |  |  | 49 | 0 | 49 | 0.01142%
-3000 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0.01861%
-2900 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0.0258%
-2800 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0.03105%
-2700 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0.03402%
-2600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.03425%
-2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03425%
-2400 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.03619%
-2300 | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0.03927%
-2200 | 38 | 15 | 0 | 0 | 53 | 0.04532%
-2100 | 14 | 30 | 5 | 1 | 50 | 0.05103%
-2000 | 15 | 34 | 9 | 14 | 72 | 0.05925%
-1900 | 27 | 17 | 28 | 18 | 90 | 0.06952%
-1800 | 34 | 25 | 38 | 46 | 143 | 0.08584%
-1700 | 34 | 40 | 25 | 76 | 175 | 0.1058%
-1600 | 38 | 28 | 48 | 94 | 208 | 0.1296%
-1500 | 51 | 10 | 74 | 100 | 235 | 0.1564%
-1400 | 100 | 32 | 153 | 69 | 354 | 0.1968%
-1300 | 215 | 105 | 268 | 106 | 694 | 0.276%
-1200 | 398 | 256 | 456 | 239 | 1349 | 0.43%
-1100 | 776 | 450 | 714 | 520 | 2460 | 0.7108%
-1000 | 1325 | 738 | 1231 | 1012 | 4306 | 1.202%
-900 | 2018 | 1509 | 1958 | 1629 | 7114 | 2.014%
-800 | 3202 | 2507 | 2798 | 2438 | 10945 | 3.264%
-700 | 4931 | 4093 | 4047 | 4157 | 17228 | 5.231%
-600 | 8214 | 6899 | 6519 | 7216 | 28848 | 8.524%
-500 | 14116 | 12323 | 11105 | 13291 | 50835 | 14.33%
-400 | 25439 | 23255 | 21367 | 24133 | 94194 | 25.08%
-300 | 42996 | 41592 | 40310 | 42313 | 167211 | 44.17%
-200 | 54782 | 58569 | 59249 | 57256 | 229856 | 70.41%
-100 | 42262 | 47093 | 47578 | 43374 | 180307 | 90.99%
0 | 15773 | 17547 | 16923 | 14744 | 64987 | 98.41%
0 | 3962 | 3629 | 3397 | 2954 | 13942 | 100%
Sum of Samples | 220800 | 220800 | 218400 | 216000 | 876000

## REGUP
Regulation Up Requirement | Spring | Summer | Fall | Winter | Total
100% Requirement (MW) | 2140.37 | 3963.19 | 2391.35 | 7419.73 | 7419.73
95% Requirement (MW) | 1135.1324 | 1143.6958 | 1308.4712 | 1285.741 | 1308.4712
| Season1 | Season2 | Season3 | Season4 | Total | Cumulative Distribution
MW Range (MW) | Frequence | Frequence | Frequence | Frequence | Frequency | Regulation Up Cumulative Distribution (%)
7500 |  |  |  | 100 | 100 | 0.01142%
4000 |  | 100 |  | 0 | 100 | 0.02283%
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02283%
2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02283%
2800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02295%
2700 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.02352%
2600 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0.02637%
2500 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0.03105%
2400 | 0 | 0 | 3 | 19 | 22 | 0.03356%
2300 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | 0.03596%
2200 | 3 | 1 | 30 | 5 | 39 | 0.04041%
2100 | 6 | 3 | 31 | 13 | 53 | 0.04646%
2000 | 22 | 22 | 59 | 40 | 143 | 0.06279%
1900 | 37 | 38 | 33 | 61 | 169 | 0.08208%
1800 | 35 | 75 | 25 | 77 | 212 | 0.1063%
1700 | 38 | 104 | 14 | 70 | 226 | 0.1321%
1600 | 78 | 137 | 56 | 73 | 344 | 0.1713%
1500 | 113 | 209 | 141 | 97 | 560 | 0.2353%
1400 | 193 | 216 | 257 | 161 | 827 | 0.3297%
1300 | 265 | 230 | 418 | 270 | 1183 | 0.4647%
1200 | 398 | 303 | 525 | 418 | 1644 | 0.6524%
1100 | 664 | 441 | 606 | 675 | 2386 | 0.9248%
1000 | 1294 | 621 | 803 | 1126 | 3844 | 1.364%
900 | 2409 | 1106 | 1592 | 1805 | 6912 | 2.153%
800 | 3991 | 2118 | 3019 | 3156 | 12284 | 3.555%
700 | 6671 | 5017 | 5439 | 5909 | 23036 | 6.185%
600 | 12631 | 11340 | 10247 | 12322 | 46540 | 11.5%
500 | 25842 | 24551 | 21091 | 24647 | 96131 | 22.47%
400 | 47404 | 45790 | 42355 | 45041 | 180590 | 43.09%
300 | 58241 | 58631 | 62388 | 59198 | 238458 | 70.31%
200 | 40265 | 44575 | 48466 | 43725 | 177031 | 90.52%
100 | 15077 | 18254 | 16855 | 14460 | 64646 | 97.9%
0 | 5123 | 6918 | 3930 | 2456 | 18427 | 100%
Sum of Samples | 220800 | 220800 | 218400 | 216000 | 876000